换热机组设备清单（2万箱式 ）

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 型号 | 数量 | 备注一 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 板式换热器 | 30.67/104.3 | YH10BW-1.6/135-59 | 2 |  |
|  | 一次网部件清单 |  |  |  |  |
|  | 机组进出口全通径焊接球阀 | DN100 | Q61F-25C | 2 |  |
|  | 换热器进出口硬密封蝶阀 | DN80 | D43H-16C | 4 |  |
|  | 一网除污器（排污阀） | DN100 | SY4P-16C | 1 | 滤网厚度: 2mm |
|  | 全自动排气阀 | DN25 | ZPF-0.6 PN16 | 1 |  |
|  | 不锈钢球阀(排气用) | DN25 | Q11F-16P | 1 |  |
|  | 板换排污阀 | DN32 | Q11F-16C | 4 |  |
|  | 二次网部件清单 |  |  |  |  |
|  | 循环泵 | Q=160m3/h H=28m N=18.5Kw | TB125-28G/4 | 2 | （一用一备） |
|  | 水泵进出口硬密封蝶阀 | DN150 | D43H-16C | 4 |  |
|  | 金属软连接 | DN150 |  | 4 |  |
|  | 止回阀 | DN150 | DH77X-16 | 2 |  |
|  | 换热器进出口硬密封蝶阀 | DN125 | D43H-16C | 4 |  |
|  | 机组进出口全通径焊接球阀 | DN150 | Q361F-25C | 2 |  |
|  | 二网除污器（带排污阀） | DN150 | SY4P-16C | 1 |  |
|  | 安全阀 | DN32 | A41H-16C | 1 | 整定压力0.55Mpa |
|  | 全自动排气阀 | DN25 | ZPF-0.6 PN16 | 1 |  |
|  | 不锈钢球阀(排气用) | DN25 | Q11F-16P | 1 |  |
|  | 板换排污阀 | DN32 | Q11F-16C | 4 |  |
|  | 补水部件清单 |  |  |  |  |
|  | 立式补水泵 | Q=5m3/h H=42.5m N=1.1Kw | AL（T）5-7 | 2 | （一用一备） |
|  | 水泵进出口阀 | DN40 | D71X-16 | 4 |  |
|  | 止回阀 | DN40 | H71H-16C | 2 |  |
| 一次补二次系统部件清单 |  |  |  |  |  |
|  | 一补二电磁阀 | DN40 | EV220B | 1 |  |
|  | 止回阀 | DN40 | H71H-16C | 1 |  |
|  | Y型过滤器 | DN40 | SY4P-16C | 1 |  |
|  | 进出口及旁通球阀 | DN40 | Q61F-16C | 3 |  |
|  | 其它部件清单 |  |  |  |  |
|  | 万向可抽芯不锈钢双金属温度计 |  | WSS-481-150 精度等级1.0级 | 4 |  |
|  | 冲油耐振不锈钢压力表 |  | Y-100-1.6 精度等级1.0级 | 8 |  |
|  | 灭火器 (含箱体) |  | 4KG,MFZ/ABC4 | 1 |  |
|  | 管路系列 | 22-77-CS-CRX1.1 |  | 1 |  |
|  | 电气部件清单 |  |  |  |  |
|  | 温度传感器 | 4~20mA输出 G1/2 0~150℃ 带护套 插深100mm | WZP-231B-100 | 2 |  |
|  | 温度传感器 | 4~20mA输出 G1/2 0~150℃ 带护套 插深150mm | WZP-231B-150 | 2 |  |
|  | 压力变送器 | 4-20mA G1/2 0~1.6MPa | 401002 | 4 |  |
|  | 一次网超声波热量表 | DN100 PN16 Rs485/Modbus | VOSONDA-T3000FRG1-100 | 1 |  |
|  | 二网超声波流量计 | DN150PN16 Rs485/Modbus | VOSONDA-T3000FG1-150 | 1 |  |
|  | 一次补二次电磁流量计 | DN40PN16 Rs485/Modbus | VOSONDA-T3000FG1-40 | 1 |  |
|  | 一网电动调节阀 | DN100 | TFR100-2VGC-S.14 +TW3000-XD24-S.14 | 1 | （用户自备） |
|  | 液位传感器 | 4-20mA | MPM489W[0~3mH2O] | 1 |  |
|  | 泄水电磁阀组 | G1 | SCE238D005 | 1 |  |
|  | 编程调试费 |  | C4 | 1 |  |
|  | 电缆附件(整体机组) |  |  | 1 |  |
|  | 集装箱部分 |  |  |  |  |
|  | 自来水进水阀 | DN50 | D43H-16C | 4 |  |
|  | 水箱出口阀 | DN50 | D43H-16C | 1 |  |
|  | 水箱排污阀 | DN40 | J41H-16C | 1 |  |
|  | 法兰连接Y型过滤器 | DN50 | SY4P-16C | 1 |  |
|  | 软水器 | 单头单罐 流量型 4m³/h |  | 1 |  |
|  | 不锈钢水箱304 | 含浮球阀DN50、液位计、出水口DN50 | V=2m³ 1000*1000*2000mm | 1 |  |
|  | 上水电磁阀 | 220VAC DN50 | ZCT-1 | 1 |  |
|  | 压力表 | 0-1.6MPa | Y-100 | 1 |  |
|  | 集装箱箱体 | 8000X2700X2700 |  | 1 |  |
|  | 电气柜内件清单 |  |  |  |  |
|  | 西门子PLC ABB变频器 |  |  |  |  |
| 1 | 控制器S7-200SMART | S7-200 SMART，CPU SR30，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 或110 DC供电，18 输入/12 输出 | 6ES72881SR300AA1 | 1 |  |
| 2 | 扩展模块 | S7-200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232 | 6ES72885CM010AA0 | 1 |  |
| 3 | 扩展模块 | S7-200 SMART，EM AM06，模拟量输入/输出模块，4 输入/2 输出 | 6ES72883AM060AA0 | 2 |  |
| 4 | 扩展模块 | S7-200 SMART，EM AE08，模拟量输入模块，8输入 | 6ES72883AE080AA0 | 1 |  |
| 5 | 触摸屏 | 7寸 | TPC7072HT | 1 |  |
| 6 | 循环泵变频器 | 18.5KW | ACS510-01-038A-4 | 1 |  |
|  | 补水泵变频器 | 1.1KW | ACS510-01-03A3-4 | 1 |  |
| 7 | 电控柜柜体 18.5KW2+1.1KW2 |  | IP54 D GKH080618 | 1 |  |
| 8 | 电控柜低压件附件 |  |  | 1 |  |