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	序号
	名称
	技术参数
	型号
	数量
	备注一

	　
	板式换热器
	30.67/104.3
	YH10BW-1.6/135-59
	2
	　

	　
	一次网部件清单
	　
	　
	　
	　

	　
	机组进出口全通径焊接球阀
	DN100 
	Q61F-25C
	2
	　

	　
	换热器进出口硬密封蝶阀
	DN80
	D43H-16C
	4
	　

	　
	一网除污器（排污阀）
	DN100 
	SY4P-16C
	1
	滤网厚度:  2mm      

	　
	全自动排气阀
	DN25
	ZPF-0.6  PN16
	1
	　

	　
	不锈钢球阀(排气用)
	DN25
	Q11F-16P
	1
	　

	　
	板换排污阀
	DN32
	Q11F-16C
	4
	　

	　
	二次网部件清单 
	　
	　
	　
	　

	　
	循环泵
	Q=160m3/h    H=28m  N=18.5Kw 
	TB125-28G/4
	2
	（一用一备）

	　
	水泵进出口硬密封蝶阀
	DN150
	D43H-16C
	4
	　

	　
	金属软连接
	DN150
	　
	4
	　

	　
	止回阀
	DN150
	DH77X-16
	2
	　

	　
	换热器进出口硬密封蝶阀
	DN125
	D43H-16C
	4
	　

	　
	机组进出口全通径焊接球阀
	DN150
	Q361F-25C
	2
	　

	　
	二网除污器（带排污阀）
	DN150
	SY4P-16C
	1
	　

	　
	安全阀
	DN32
	A41H-16C
	1
	整定压力0.55Mpa

	　
	全自动排气阀
	DN25
	ZPF-0.6  PN16
	1
	　

	　
	不锈钢球阀(排气用)
	DN25
	Q11F-16P
	1
	　

	　
	板换排污阀
	DN32
	Q11F-16C
	4
	　

	　
	补水部件清单 
	　
	　
	　
	　

	　
	立式补水泵
	Q=5m3/h    H=42.5m  N=1.1Kw
	AL（T）5-7
	2
	（一用一备）

	　
	水泵进出口阀
	DN40
	D71X-16
	4
	　

	　
	止回阀
	DN40
	H71H-16C
	2
	　

	一次补二次系统部件清单 
	　
	　
	　
	　

	　
	一补二电磁阀
	DN40
	EV220B
	1
	　

	　
	止回阀
	DN40
	H71H-16C
	1
	　

	　
	Y型过滤器
	DN40
	SY4P-16C
	1
	　

	　
	进出口及旁通球阀
	DN40
	Q61F-16C
	3
	　

	　
	其它部件清单
	　
	　
	　
	　

	　
	万向可抽芯不锈钢双金属温度计
	　
	WSS-481-150   精度等级1.0级
	4
	　

	　
	冲油耐振不锈钢压力表
	　
	Y-100-1.6      精度等级1.0级
	8
	　

	　
	灭火器 (含箱体)  
	　
	4KG,MFZ/ABC4
	1
	　

	　
	管路系列
	22-77-CS-CRX1.1
	　
	1
	　

	　
	电气部件清单
	　
	　
	　
	　

	　
	温度传感器
	4~20mA输出  G1/2  0~150℃  带护套 插深100mm
	WZP-231B-100
	2
	　

	　
	温度传感器
	4~20mA输出  G1/2  0~150℃  带护套 插深150mm
	WZP-231B-150
	2
	　

	　
	压力变送器
	4-20mA   G1/2  0~1.6MPa
	401002
	4
	　

	　
	一次网超声波热量表
	DN100  PN16   Rs485/Modbus
	VOSONDA-T3000FRG1-100
	1
	　

	　
	二网超声波流量计
	DN150PN16   Rs485/Modbus
	VOSONDA-T3000FG1-150
	1
	　

	　
	一次补二次电磁流量计
	DN40PN16   Rs485/Modbus
	VOSONDA-T3000FG1-40
	1
	　

	　
	一网电动调节阀
	DN100
	TFR100-2VGC-S.14 +TW3000-XD24-S.14
	1
	（用户自备）

	　
	液位传感器
	4-20mA
	MPM489W[0~3mH2O]
	1
	　

	　
	泄水电磁阀组
	G1
	SCE238D005  
	1
	　

	　
	编程调试费
	　
	C4
	1
	　

	　
	电缆附件(整体机组)
	　
	　
	1
	　

	　
	集装箱部分
	　
	　
	　
	　

	　
	自来水进水阀
	DN50
	D43H-16C
	4
	　

	　
	水箱出口阀
	DN50
	D43H-16C
	1
	　

	　
	水箱排污阀
	DN40
	J41H-16C
	1
	　

	　
	法兰连接Y型过滤器
	DN50
	SY4P-16C
	1
	　

	　
	软水器
	单头单罐   流量型  4m³/h
	　
	1
	　

	　
	不锈钢水箱304
	含浮球阀DN50、液位计、出水口DN50
	V=2m³   1000*1000*2000mm
	1
	　

	　
	上水电磁阀
	220VAC    DN50 
	ZCT-1 
	1
	　

	　
	压力表
	0-1.6MPa
	Y-100
	1
	　

	　
	集装箱箱体
	8000X2700X2700
	　
	1
	　

	　
	电气柜内件清单
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	西门子PLC  ABB变频器
	　
	　
	　
	　

	1
	控制器S7-200SMART
	S7-200 SMART，CPU SR30，标准型 CPU 模块，继电器输出，220 V AC 或110 DC供电，18 输入/12 输出
	6ES72881SR300AA1
	1
	　

	2
	扩展模块
	S7-200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232
	6ES72885CM010AA0
	1
	　

	3
	扩展模块
	S7-200 SMART，EM AM06，模拟量输入/输出模块，4 输入/2 输出
	6ES72883AM060AA0
	2
	　

	4
	扩展模块
	S7-200 SMART，EM AE08，模拟量输入模块，8输入
	6ES72883AE080AA0
	1
	　

	5
	触摸屏
	7寸
	TPC7072HT
	1
	　

	6
	循环泵变频器
	18.5KW
	ACS510-01-038A-4
	1
	　

	　
	补水泵变频器
	1.1KW
	ACS510-01-03A3-4
	1
	　

	7
	电控柜柜体 18.5KW2+1.1KW2
	
	IP54 D GKH080618
	1
	　

	8
	电控柜低压件附件
	
	　
	1
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